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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

	Найменування ліцензіата
	Комунальне підприємство 

«Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»

	Рік заснування 
	18.11.2002р.

	Форма власності 
	Комунальне підприємство

	Місце знаходження 
	52204 Дніпропетровська область

м. Жовті Води вул. 8-го Березня буд. 40А

	Код ЄДРПОУ
	32182594

	Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата , посада
	Харитонова Олена Олегівна

Директор підприємства

	Тел., факс, E-mail
	095 291 60 11, evk@evk.dp.ua

	Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№,  дата видачі, термін дії)
	Переоформлено рішенням НКРЕКП №2701 від 03.11.2015р.

	Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. на 01.01.2021 р.
	23182,00

	Балансова вартість активів, тис. грн. (бухгалтерський облік) на 01.01.2021 р.
	21599,00

	Амортизаційні відрахування , тис. грн.

За 2020р. (бухгалтерський облік) тис. грн.
	2237,00

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на 01.01.2021р. тис. грн.
	26410,00


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
	Цілі інвестиційної програми 
	·  - Заходи щодо забезпечення  комерційного   обліку ресурсів (за умови встановлення тарифів з урахуванням комерційних приладів обліку)
· Заходи зі зниження питомих витрат та втрат ресурсів.
· Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

· Інші заходи

	Строки реалізації інвестиційної програми 
	1 рік.

	На якому етапі реалізації заходів, інвестпрограми ліцензіат знаходиться.
	Розробляється проектно-кошторисна документація програми. Змінюється план закупівель.

	Головні етапи реалізації програми
	- Придбання труб ПЕ для заміни аварійних ділянок розподільчих
  мереж у місті Жовті Води загальною довжиною 0,53 км.
- Придбання труб НПВХ для заміни аварійних ділянок розподільчих

  мереж у місті Жовті Води загальною довжиною 0,168 км.
· Закупівля труб ПЕ каналізаційних розтрубних 315 мм. для ремонту мережі самопливної системи водовідведення м. Жовті Води.  


3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
	Загальний обсяг інвестицій, тис. грн
	1775,8

	власні кошти (амортизація)
	1775,8

	Власні кошти 
	0

	позичкові кошти
	0

	залучені кошти
	0

	бюджетні інвестиційні асигнування
	0

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.
	52,06%

	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів.
	0%

	Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби.
	0%

	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
	0%

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій.
	0%

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення.
	0%

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. 
	47,94%

	Інші заходи .
	0%


4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

	Інвестиції за рахунок амортизації
	1775,80 тис. грн.

	Річна сума економії витрат (при умові, що ефект від проваджених заходів, фінансованих з амортизації, діє протягом повного року)  
	29,54 тис. грн.

	Період окупності

	48 років


	Керівник підприємства
	           ________________
	Харитонова О.О.  
	
	
	

	
	
	
	            (підпис)
	
	 (прізвище, ім’я, по батькові) 
	
	


МП

       КОРОТКА ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
комунального підприємства 

«Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»

м. Жовті Води 

Вступ

Інвестиційна програма комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» на 2022 рік розроблена, згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19 серпня 2020 року № 191 та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2020 р. за № 1025/35308
Метою діяльності комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами водопостачання та водовідведення. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів комунальної інфраструктури за рахунок капітальних інвестицій, удосконалення роботи по таких напрямках, як експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, бухгалтерський облік, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Темпи старіння основних засобів виробництва, систем транспортування і розподілу  водопостачання та водовідведення значно переважають темпи їх відновлення.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста, відсутність власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Отже, головні напрямки діяльності КП «ЖВК» ДОР» це:

1. Забезпечення населення міста якісною питною водою та відведення і очищення стічних вод.

2. Забезпечення надійності та стабільності роботи систем водопостачання та водовідведення міста за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, підвищення рівня відповідальності працівників підприємства.

3. Впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва розподілу і споживання води та відведення стоків.

4. Зменшення витоків води в навколишнє середовище, втрат та витрат в магістральних та розподільчих мережах на шляху транспортування її до споживачів, шляхом ремонту та реконструкції фізично зношених трубопроводів та впровадження трубопроводів із сучасних матеріалів.

Для реалізації основних напрямків діяльності, комунальним підприємством «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» розроблена інвестиційна програма, головною метою якої є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

- покращення фінансового стану підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- зниження енергоємності виробництва;

- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» шляхом модернізації існуючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку водопостачання та водовідведення;

- зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище. 
Надання послуг виконується наступними підрозділами:

Дільниця водопостачання.

Коротка характеристика об’єктів:

Централізоване водопостачання міста Жовті Води здійснюється з Іскрівського водосховища розташованого на р. Інгулець в селищі Іскрівка Петрівського району Кіровоградської області. Корисний об’єм якого становить 38,7 млн.м3. Централізоване водопостачання здійснюється наступними насосними станціями:
1. Насосна станція I-го підйому спроектована в складі водозабірних споруд на Іскрівському водосховищі, в якій встановлено насосні агрегати:

14Д6М                      
(3 шт.), продуктивністю 1250 м3/год, тиск 125 м. вод. ст.;

Д1250/125                
(2 шт.) продуктивністю  1250 м3/год, тиск 125 м. вод. ст.;

Д630/125                  
(1 шт.) продуктивністю   630 м3/год,  тиск 125 м. вод. ст.;

2. Насосна станція I-го підйому резервного водозабору водосховища №2 «Водобуд», в якій встановлено насосні агрегати:

10НМК-2                   
(1 шт.) продуктивність 800 м3/год; тиск 125 м. вод. ст.;

Д630/90                      
(1 шт.) продуктивність 630 м3/год; тиск 90  м. вод. ст.;

3. Насосна станція II-го підйому питного водопостачання спроектована в складі водопровідних очисних споруд НФС-4, в якій встановлено насосні агрегати: 

Д 1250/63а              
(3 шт.) продуктивністю  1250 м3/год, тиск 63 м. вод. ст.;  

Д630/70                   
(2 шт.) продуктивністю  630 м3/год, тиск   70 м. вод. ст.; 

Д 320/56                  
(2 шт.) продуктивністю  320  м3/год, тиск  56 м. вод. ст.;

4. Підкачувальна насосна станція №3 продуктивністю 18000 м3  на добу в складі якої находяться:

4.1. Резервуари питної води об’ємом 1250 м3  - 2 шт.

4.2. Встановлені насосні агрегати: 

Д 320/50                   
(2 шт.) продуктивністю  320 м3/год, тиск  50 м. вод. ст.;

Д630/90                    
(2 шт.) продуктивністю  630 м3/год, тиск  90 м. вод. ст.;  

4.3. Система знезараження питної води гіпохлоритом  натрію марки «А».

5. Насосно–фільтрувальна станція №4 призначена для приготування питної води продуктивністю 25000 м3  на добу в складі якої находяться:

5.1. Змішувачі продуктивністю                          25000 м3/на добу  
- 2 шт.

5.2. Камери пластівцеутворення об’ємом            243 м3                
- 3 шт.

5.3. Горизонтальні відстійники об’ємом              1050 м3               
- 2 шт.      

5.4. Скорі одно поточні фільтри  корисною площею 48м2                       
- 3 шт;

5.5. Резервуари питної води об’ємом                 4000 м3                
- 2шт.

5.6. Установка стабілізації води                                                      
- 1 шт.

5.7. Установка коагуляції води                                                         
- 1 шт.

5.8. Установка для приготування поліакриламіду та активованої  кремнієвої кислоти – 1 шт.

5.9. Установка для приготування розчину діоксиду хлору CDK – 420 – 2 од.

5.10. Склад хлору та хлор дозаторні з встановленими хлораторами типу ЛОНІІ–100 – 5шт.

6. Блок службових приміщень.

7. Хіміко – бактеріологічна лабораторія водопостачання.

8. Магістральні водогони питної води і міські внутрішньо квартальні мережі водопроводу питної води перебувають на балансі  підприємства.

Основною проектною організацією є „Укргосстройпроект”, м. Харків.

Основними будівельними організаціями є Жовтоводське управління будівництва і МСУ "Гідромонтаж". Виконавчі креслення і схеми маються.

Глибина закладення водопроводів в середньому 1,2 – 2,5 м.

Технічний стан водогінних мереж і запірної арматури задовільний.

            Довжина мереж централізованого водопостачання становить 240,25км.
Дільниця каналізації.

Коротка характеристика об’єктів:

Дільниця каналізації  здійснює прийом, транспортування та повне біологічне очищення промислових та побутових стічних вод підприємств та населення м. Жовті Води.

Коротка характеристика об'єктів:

Каналізаційні напірні та самопливні колектори виконані із сталевих, чавунних, керамічних, бетонних труб, діаметри яких коливаються від Ø 100мм до Ø 900мм. Загальна довжина каналізаційних мереж становить 146,3 км. 

Основною проектною організацією є «Укргосстройпроект», м. Харків.

Основними будівельними організаціями є Жовтоводське управління будівництва і МСУ «Гідромонтаж». Виконавчі креслення і схеми маються.

Глибина закладення колекторів в середньому 2,5 – 7,5 м.

1. З метою перекачування стічних вод на каналізаційні очисні споруди підприємство експлуатує:

1.1. Каналізаційну насосну станцію КНС-1 загальною потужністю 320 м3/год., в якій встановлено насосні агрегати: 

СД-160/45          
– 2 шт.; 

ФГ 144/46          
– 1 шт.

1.2. Каналізаційну насосну станцію КНС-2 загальною потужністю 1600 м3/год. ., в якій встановлено насосні агрегати: 

СД-800/32         
– 3 шт.

1.3 Каналізаційну насосну станцію КНС «АРЗ» загальною потужністю 50 м3/год., в якій встановлено насосні агрегати: 

СД-50/56          
– 1 шт., 

ФГ – 51/58        
– 1 шт.

1.4 Каналізаційну насосну станцію КНС «ГМЗ» (Східна) загальною потужністю 28 м3/год., в якій встановлено насосні агрегати: 

ПНВ – 28/20     
– 2 шт.

1.5 КНС «ГМЗ» (Західна) – продуктивність – 100 м3/год; насосні агрегати – НФ - 100/32 – 2 шт.

1.6 КНС «Південна» – продуктивність – 1600 м3/год; насосні агрегати : СМ-250-200-400/1 – 1 шт., СД– 450/22,5 – 2 шт.

1.7 КНС «Північна» – продуктивність – 900 м3/год; насосні агрегати : 5Ф-12 – 1 шт.;   СД – 400/22,5 – 2 шт.

2 Каналізаційні очисні споруди.

2.1. Решітка-дробарка КРД-40 продуктивністю 25-40 тис. м3 на добу – 2 шт.

2.2. Пісколовка двосекційна, горизонтальна – 1 шт.

2.3. Первинні горизонтальні відстійники – 4 шт.

2.4. П’яти камерні аеротенки загальним об'ємом 5643 м3 – 2 шт.

2.5. Вторинні горизонтальні відстійники – 4 шт.

2.6. Контактні вертикальні відстійники об'ємом 170,1 м3 – 4 шт.

2.7. Двосекційний горизонтальний аеробний мінералізатор, загальним об'ємом 5443м3.

2.8. Дільниця механічного зневоднення сирого осаду.

2.9. Насосна станція доочищених стоків – 1 шт.

2.10. Мулова насосна станція – 1 шт.

2.11. Дренажна насосна станція – 1 шт.

2.12. Мулові майданчики загальною площею 1,4 га.

2.13. Повітродувна станція.

2.14. Установка зневоднення піску.

2.15. Адміністративно-побутовий корпус.

2.16. Вузол приготування та подачі розчину гіпохлориту натрію марки «Б» для   знезараження     стічних вод.

2.17. Хіміко-бактеріологічна лабораторія водовідведення.

Дільниця електричного обладнання  та автоматики.

1.  Дільниця електричного обладнання та автоматики забезпечує електропостачання об(єктів підприємства та функціонування  контрольно-вимірювальних  приладів та автоматики в підрозділах .

В складі дільниці знаходяться:

· Контрольно-вимірювальні прилади та прилади автоматики.

· Кабельні лінії  6 кВ  протяжністю – 12,2 км.

· Кабельні   лінії  0,4 кВ протяжністю  – 1,75 км.

· Трансформаторні пункти 6/0,4 кВ –6 шт.

· Конденсаторні установки  – 2 шт.

2.  Дільниця електричного обладнання та автоматики здійснює експлуатацію, ремонти, налагоджування електрообладнання, електромереж  контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, які знаходяться на балансі підприємства.

Дільниця транспортних засобів та механізмів.

Дільниця транспортних засобів і механізмів виконує перевезення персоналу цехів, дільниць при виконанні робіт на мережах та об'єктах, вантажів, обладнання; транспортування пересувної техніки та механізмів; забезпечує підрозділи підприємства пересувною вантажопідйомною технікою, спеціальними автомобілями та технікою.

На балансі дільниці знаходяться: 

45 одиниць автомобілів, причепів та напівпричепів. З них  бортових – 5 автомобілів; самоскидів - 5; фургонів - 11; цистерн  - 1; тягачів - 1;  пасажирських автобусів - 7; легкових  - 3; вантажопасажирських –1; спеціальних – 9, з них автокранів – 2. Причепи та напівпричепи – 3 одиниці.

Механізмів 18 одиниць: з них  екскаваторів – 6 одиниць; трактора: ЮМЗ 6ДМ – 5 одиниць; трактор Т16 – 4 одиниці; Т-40 – 1 один.; навантажувач – 3 один.

Ремонтно-будівельна дільниця.

Ремонтно-будівельна дільниця здійснює експлуатацію, ремонти будівель, споруд, які знаходяться на балансі підприємства.

    



Ремонтно-механічна база підприємства.

Для виготовлення деталей, виконання верстатних, зварювальних та інших робіт при проведенні ремонтів мереж, обладнання, приладів, будівель та споруд на балансі підрозділів підприємства знаходяться:

1. Станки токарні –4 од.

2. Станки фрезерні – 7 од.

3. Станки свердлильні  – 8 од.

4. Станки заточувальні та шліфувальні – 6 од.

5. Прес-ножиці – 1 од.

6. Відрізний станок – 1 од.

7. Зварювальні апарати та агрегати – 10 од.

8. Пересувні насосні агрегати – 7 од.

9. Пересувні компресорні станції – 3 од.

10.  Пересувні електростанції – 2 од.
Хіміко-бактеріологічні лабораторії
 водопостачання та водовідведення.

Хіміко-бактеріологічна лабораторія водопостачання проводить вимірювання фізико-хімічних, мікробіологічних та гідробіологічних показників питної, та поверхневих вод. Лабораторія водопостачання КП «ЖВК» ДОР» у відповідності до чинного законодавства України атестована Державним підприємством «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» про що видано свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0012/2022 від 04 лютого 2022 року з терміном дії до 04 лютого 2025 року.

Хіміко-бактеріологічна лабораторія водовідведення проводить вимірювання фізико-хімічних, мікробіологічних та гідробіологічних показників стічних вод побутових, промислових підприємств, зворотних, промивних та поверхневих вод. Лабораторія водовідведення КП «Жовтоводський водоканал» ДОР у відповідності до чинного законодавства України атестована Державним підприємством «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», про що видано свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0013/2022 від 04 лютого 2022 року з терміном дії до 04 лютого 2025 року.

Аварійно-диспетчерська служба.

Аварійно-диспетчерська служба здійснює керівництво черговим персоналом в підрозділах; виконує оперативні та по заявках відключення, перемикання в системах водопостачання, водовідведення, та виконує контроль за додержанням оптимальних режимів роботи систем водопостачання та водовідведення.

В оперативній роботі забезпечує взаємодії з диспетчерськими службами підприємств, організацій у відповідності з «Положенням про аварійно-диспетчерську службу».

Приймає участь у ліквідації аварій, а також виконує необхідні дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

В складі виробничо-технічної бази аварійно-диспетчерської служби знаходиться центрально-диспетчерський пункт з установленим головним щитом. На головний щит подається інформація через систему диспетчерського контролю та обліку енергоресурсів підприємства, яка дає можливість миттєвої оцінки оперативної  обстановки на технологічних та енергетичних об’єктах підприємства з одночасним автоматизованим обліком споживання енергоресурсів. 

Мета Програми.

-  підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

-  покращення фінансового стану підприємства;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування КП«ЖВК»ДОР» шляхом модернізації існуючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку водопостачання та водовідведення;

- зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

 Напрямки та завдання Програми.

 Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками:

4.  Модернізація систем обліку на об’єктах підприємства.

2.  Технічне переоснащення підрозділів підприємства. 

3.  Зниження технологічних втрат води на всіх етапах виробництва 
5.  Підвищення рівня екологічної безпеки.

Етапи виконання Програми.

Виконання програми передбачається впродовж  2023 ріку.

Організаційне забезпечення виконання Програми.

Організацію виконання програми  в межах своїх повноважень здійснюють: 

· Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної ради 
· директор Комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» .
Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

- коштів від амортизаційних відрахувань активів підприємства;

- виробничих інвестицій з прибутку.

Контроль за виконанням Програми.

1. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної ради;
2. Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради.

Очікувані результати.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити сталу та ефективну роботу підприємства;

підвищити рівень життєзабезпечення населення міста;

поліпшити якість послуг з водопостачання та водовідведення.
Опис заходів 

Інвестиційної програми

Комунального підприємства 

«Жовтоводський водоканал» 

Дніпропетровської обласної ради»

 на 2023 рік

Головний інженер КП «ЖВК» ДОР» 
                                    
Степура С.В.

Начальник ВТВ КП «ЖВК»ДОР»        

                                    Бомбік О.І.
1. Водопостачання

         1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

         1.2.1.1 Закупівля труб ПЕ 100 для заміни аварійних ділянок розподільчих мереж у місті Жовті Води загальною довжиною 0,53 км.
1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення. 
- Будівництво розподільчої водопровідної мережі централізованого питного водопостачання м. Жовті Води було розпочато на початку 50-х років минулого століття та виконувалось з чавунних труб. Через тривалий час експлуатації, дію корозії, часті пориви та значні втрати питної води, вимагають від підприємства постійної роботи з заміни  окремих ділянок водопровідної мережі, які відслужили свій термін.
Технічний стан розподільчих систем водопостачання, який досі залишається         найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. 

Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом, та водопровідної мережі зокрема, негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення.

Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту
 - не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу 
- так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота обслуговуючого персоналу буде спрямована на обслуговування інших об’єктів підприємства.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання 

- підприємство забезпечене енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

 Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва 
- реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань 
- реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті інженерні вишукування не потрібні. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 
- впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на існуючому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

· Схеми генплану та транспорту
- реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів 
· - до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, заходи по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.  
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення 
· - робота з заміни аварійних ділянок розподільчої мережі передбачає демонтаж сталевих водопровідних труб діаметром 100мм, з заміною їх на труби полівінілхлоридні  питні діаметром 110 мм.

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів 
· - показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також зменшення втрат води через спорожнення труб для проведення аварійно відновлювальних робіт та ремонтів.

Можливі терміни робіт – щоквартально протягом 2023 року. 

Основні положення з організації будівництва - загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічна підготовка, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції мереж м. Жовті Води будуть виконуватися силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) необхідно дотримуватися  правил з  охорони праці у будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряди-допуски.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання та мають відповідні посвідчення. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Вартість заходу визначається на підставі комерційних пропозицій та складає  924,5 тис. грн. без ПДВ. 
Заходи щодо технічного захисту інформації - не потребуються. 

Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.8-го Березня, 40А. 

Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014.

Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності для здоров’я населення відсутній.

Техніко-економічні показники заміни сталевого трубопроводів діаметром 100 мм. на полівінілхлоридні  труби діаметром 110 мм.

- основні переваги НПВХ труб: не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, нетоксичні і бактеріологічно безпечні, прості в монтажі та обслуговуванні.

Завдання на проектування - зменшення витрат питної води, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

Обґрунтування ефективності інвестицій 
- економія складе 11,8 тис. грн. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми «Придбання труб ПВХ для заміни аварійних ділянок розподільчих мереж у м. Жовті Води загальною довжиною 0,53 км.»
1. Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулою:

Q= (525,6х К х К1 хL1 х q1 x t/24√Нср/60)

 QUOTE 

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хвилину у м3/рік;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  і-го строку експлуатації трубопроводів. 

Приймається для трубопроводів з терміном експлуатації:

10 років - 2,50

20 років - 6,25

30 років - 12,50

40 років і більше - 31,20

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови ( гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів). приймається  К1 = 1,25. 

При відсутності таких умов він дорівнює 1,0;
L1 – загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, км ;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком;

Hср  - середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст.;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за табл.6 СНиП 3.05.04-85 “ Наружные сети водоснабжения и каналиации. Производство и приемка работ».

	діаметр
	сталь
	чавун
	а/ц

	50
	 0,28
	0,7
	1,4

	100
	0,28
	0,7
	1,4

	150
	0,42
	1,05
	1,72

	200
	0,56
	1,4
	1,98

	300
	0,85
	1,7
	2,42

	400
	1
	1,95
	2,8

	500
	1,1
	2,2
	3,14


d-110мм, довжина аварійних ділянок  L= 0,53 км, матеріал-чавун;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  40 літнього строку експлуатації трубопроводу приймаємо – 31,20;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком - приймаємо: вода подається 24 год на добу; 

24/24 = 1;

H ср  - середній тиск води у водогонах, м вод. ст.;

приймаємо: H ср – 40 м. вод. ст; [image: image3.png]


= 6,3;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу  d=110 мм - приймаємо - 0,7 чавун.

Q= (525,6 х К х К1 хL1 х q1xt/24√Нср/60) QUOTE 
=

= (525,6 х 31,2 х 1 х 0,53 х 0,70 х 1 х 6,3/60) = 638,8  м3/рік

де L1=0,53 , d=110мм.

2. Обсяг втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів обчислюють за формулою:
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де: L – загальна довжина трубопроводів, км;

d сер- середній діаметр трубопроводів, м;
500   –   середня   довжина   трубопроводу,   що   спорожнюється   для  ремонту, м; 

Nр   –  середня за три останні роки кількість ремонтів на 1 км мережі на рік, (Nр= 25 рем/км/ рік)

K1   – коефіцієнт, який ураховує складні геологічні місцеві умови (гірська місцевість, наявність осідаючих та зсувних ґрунтів, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів) К1  = 1,25. При відсутності вказаних ускладнень К1= 1;

K2    – коефіцієнт, який ураховує середній строк служби трубопроводів. Приймають при  їх середньому строку служби:

до 20 років - К2 = 1; до 30 років - К2 = 2; до 40 років - К2 = 3 ; більше 40 років - К2 = 4.
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= 500 ∙ (3,14 ∙ 0,12/4) ∙ 25 ∙1 ∙ 4∙ 0,53 = 208,03 м3/рік.

де L= 0,53 км,  dсер=110мм

Всього обсяг середньорічних втрат на аварійних ділянках водогонів складає:

Qср = 638,8 + 208,03 = 846,83 м3/рік 
Річна економія за рахунок зменшення втрат води визначалась за формулою

Вв = Qср ∙ Св
 де Св– змінна планова складова собівартості води, грн/м3 (в частині вартості витрат на ел. Енергію, податок на воду та хімічні реагенти плановому тарифу, що становить Св = 13,20 грн/м3);

Qср – величина середньорічних  втрат води через витоки, м3/рік;

Вв = 846,83 ∙ 13,20 = 11,18 тис. грн.
При заміні ділянки водопроводу довжиною 0,53 км, вартість матеріалів становить 168,5 тис. грн. без ПДВ.

Термін окупності даної ділянки водогону становитиме 15 років. Термін експлуатації близько 50 років.
3) Обґрунтування вартості заходу «Придбання труб ПЕ аварійних ділянок розподільчих мереж у місті Жовті Води загальною довжиною 0,53 км.»   подано в додатках  1.2.1.1.Д на 2 аркушах.

1.2.1.2. Заміна сталевих труб водогону питного водопостачання ПВ СКЗ на НПВХ труби.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
· Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водогін питної води ПВ СКЗ був прокладений для забезпечення питною водою потреб сірчано-кислотного цеху ДП "Схід ГЗК" та дільниці ТЕЦ КП "Жовтоводськтепломережа" у 50-ті роки зі сталевих труб діаметром 400 мм. В зв’язку з тривалим терміном експлуатації та корозією, які призвели до частих поривів, виникла потреба у заміні даної ділянки водопровідної мережі.
Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки.

Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення

· Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота обслуговуючого персоналу буде спрямована на інші об’єкти підприємства.

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

·  Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природне середовище відсутній.

· Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, заходи по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на запланованому об’єкті відсутні,   соціальний ризик планової діяльності відсутній.  

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення – реконструкція водогону передбачає демонтаж стальних водопровідних труб діаметром 400мм, з заміною їх на труби розтрубні питні НПВХ S10 (SDR26) діаметром 400 мм. х 12,1 10 бар.

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів.

· Можливі терміни будівництва —  2-ий, 3-ій 4-й квартали 2023 року. 

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні водогону питної води ПВ СКЗ міста Жовті Води виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) необхідно дотримуватися  правил з охорони праці у будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск. Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

· Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 756,0 тис. грн. без ПДВ (матеріали), яка закладається в інвестиційну програму на 2023 рік. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.8-го Березня 40а.

· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014.
· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту населення. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності для здоров’я населення відсутній.

· Техніко-економічні показники — заміна водогону ПВ СКЗ проводиться з північної сторони НФС 4 м. Жовті Води  від машинного залу до камери ВКЗ-1 довжиною L=0,168 км, з заміною сталевих труб на полівінілхлоридні НПВХ відповідного диаметру. Основні переваги НПВХ труб: не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсилогічно і бактеріологічно безпечні, прості в монтажі та обслуговуванні.

· Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

· Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 17,74 тис. грн. 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з заміни аварійної ділянки водопроводу ПВ СКЗ довжиною 0,168 км. 

Даним заходом передбачено заміну аварійної ділянки водопроводу ПВ СКЗ довжиною 0,168 км, з заміною сталевих труб діаметром 400 мм, на трубу розтрубну питну  НПВХ S10 (SDR 26)  діаметром 400 мм/ х 12,1 мм. 10 бар.

1. Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулою:

Q= (525,6х К х К1 хL1 х q1xt/24√Нср/60) QUOTE 

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з л/хвилину у м3/рік;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  і-го строку експлуатації трубопроводів. 

Приймається для трубопроводів з терміном експлуатації:

10 років -2,50

20 років -6,25

30 років -12,50

40 років і більше - 31,20

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови ( гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів). приймається  К1 = 1,25. 

При відсутності таких умов він дорівнює 1,0;
L1– загальна довжина трубопроводів з відповідного матеріалу, км ;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком;

Hср  - середній тиск води у зовнішніх мережах міста, м вод. ст.;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводів з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, л/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за табл.6 СНиП 3.05.04-85 “ Наружные сети водоснабжения и каналиации. Производство и приемка работ».

	діаметр
	сталь
	чавун
	а/ц

	50
	 0,28
	0,7
	1,4

	100
	0,28
	0,7
	1,4

	150
	0,42
	1,05
	1,72

	200
	0,56
	1,4
	1,98

	300
	0,85
	1,7
	2,42

	400
	1
	1,95
	2,8

	500
	1,1
	2,2
	3,14


d-400мм, довжина аварійних ділянок  L-0,168 км, матеріал-сталь;

К – коефіцієнт підвищення допустимих витоків після  40 літнього строку експлуатації трубопроводу приймаємо – 31,20;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком-приймаємо: вода подається 24 год на добу; 

24/24 = 1;

H ср  - середній тиск води у водогонах, м вод. ст.;

приймаємо: H ср – 40 м.вод.ст;[image: image10.png]


=6,3;

qi  - допустимі витоки з трубопроводу  d=400мм - приймаємо -1.

Q= (525,6х К х К1 хL1 х q1 x t/24√Н ср/60) QUOTE 
=

= (525,6 х 31,20 х 1 х 0,168 х 1 х 1 х 6,3/60) = 289,27 м3/рік 
2. Обсяг втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів обчислюють за формулою:
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де: L – загальна довжина трубопроводів, км;

d сер- середній діаметр трубопроводів, м;
500   –   середня   довжина   трубопроводу,   що   спорожнюється   для  ремонту, м; 

Nр –  середня за три останні роки кількість ремонтів на 1 км мережі на рік, (Nр= 25 рем/км/ рік)

K1 – коефіцієнт, який ураховує складні геологічні місцеві умови (гірська місцевість, наявність осідаючих та зсувних ґрунтів, підвищена сейсмічність, гірничі виробки, підвищені корозійні властивості ґрунтів) К1  = 1,25. При відсутності вказаних ускладнень К1= 1;

K2  – коефіцієнт, який ураховує середній строк служби трубопроводів. Приймають при  їх середньому строку служби:

до 20 років - К2 = 1; до 30 років - К2 = 2; до 40 років - К2 = 3 ; більше 40 років - К2 = 4.
[image: image14.png]


= 500 ∙ (3,14 ∙ 0,42)/4 ∙ 25 ∙1 ∙ 4∙ 0,168 = 1 055,04 м3/рік.

де L-0,168 км, dсер=400мм

Всього обсяг середньорічних втрат на аварійних ділянках водогонів складає:

Qср = 289,27 +1 055,04 = 1344,31 м3/рік 
Річна економія за рахунок зменшення втрат води визначалась за формулою

Вв =Qср∙Св
 де Св– змінна планова складова собівартості води, грн/м3 (в частині вартості витрат на ел. Енергію, податок на воду та хімічні реагенти плановому тарифу, що становить Св = 13,20 грн/м3);

Qср – величина середньорічних  втрат води через витоки, м3/рік;

Вв = 1344,31  ∙ 13,20 = 17,74 тис. грн.
При заміні аварійної ділянки водопроводу ПВ СКЗ довжиною 0,168 км, вартість матеріалів становить 756,0 тис. грн. без ПДВ.

Термін окупності даної ділянки водогону становитиме 42 роки. Термін експлуатації близько 50 років.

3) Обґрунтування вартості запланованого заходу з заміни аварійної ділянки аварійної ділянки водопроводу ПВ СКЗ довжиною 0,168 км міста Жовті Води подано в додатках  1.2.1.2. Д на 2-х аркушах.

2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

2.2.5.1. Закупівля труб ПЕ каналізаційних розтрубних 315 мм. для ремонту мережі самопливної системи водовідведення м. Жовті Води

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу 
Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність виконання заходу.
Будівництво мережі централізованого водовідведення м. Жовті Води було розпочато на початку 50-х років минулого століття.  Матеріал трубопроводів переважено чавун та залізобетон. Через дію корозії, зміщення шарів грунту, проростання коренів дерев, тощо відбуваються процеси, в наслідок яких зменшується пропускна здатність трубопроводів, виникають перелами труб та витоки стічних вод. 


Для запобігання вказаних негативних явищ ремонтно-експлуатаційний підрозділ дільниці каналізаційних мереж, шляхом періодичних обходів та ревізій мереж за встановленими маршрутами, виявляє вищезазначені ділянки. Такі заходи дозволяють своєчасно виявити можливі місця виникнення аварій  та заздалегідь виконати необхідні ремонтні роботи. Для ремонту зношених ділянок системи централізованого водовідведення використовуються сучасні поліетиленові розтрубні труби для зовнішньої ї каналізації. Вказані роботи спрямовані на забезпечення безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення та підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.
· Обґрунтування проектної потужності об'єкта

· — не  передбачається зміна потужності об'єкту.

· Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу

·  —  захід не передбачає створення додаткових робочих місць. 

· Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання 

· — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. 

·  Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва

·  — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Оцінка впливів на навколишнє середовище
·  — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природне середовище відсутній.

· Схеми генплану та транспорту
·  — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. 

· Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів 
· — у зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на запланованому об’єкті відсутні,   соціальний ризик планової діяльності відсутній.  

· Можливі терміни впровадження 
· —  2-й. 3-й, 4-й квартали 2023 року. 

· Розрахункова вартість впровадження, яка визначається за ціновими пропозиціями

·  — 278,8 тис. грн. без ПДВ. 

· Заходи щодо технічного захисту інформації
·  — не потребуються. 

· Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих
·  — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані на об’єкті базування аварійно-ремонтного підрозділу за юридичною адресою підприємства.

· Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва 
· - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014.

· Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту населення 
· - у зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на ґрунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності для здоров’я населення відсутній.

· Завдання на проектування 
— підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.
· 2) Загальний економічний ефект від впровадження заходу інвестиційної програми
·     — реалізація заходу не спрямована на одержання економічного ефекту.

 3) Обґрунтування вартості запланованого заходу подано в додатках  2.2.5.1. Д
 на  2 аркушах.
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